## Slide 1: АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА до 2032 года
ООО «Центр энергосбережения и инновационных технологий»

## Slide 2: ПРЕДПОСЫЛКИ АКТУАЛИЗАЦИИ
Модернизация угольных котельных с установкой автономной газовой модульной котельной
ул. Советсткой Конституции, 8 К
ул. Пичугина, 20 А
ул. Брестская, 13 пом.1
ул. Франко, 2 пом.1
ул. Перспективная, 6
Замена котлов на существующих котельных
ул. Чайковского, 83 А - 3 шт.
ул. Харьковская, 72 Д - 8 шт.
ул. Зорге, 41 А - 7 шт.
ул. Кузнецкая,43 А - 7 шт.
ул. Харьковская, 16 Б - 4 шт.
Замена сетевых насосов на котельной
ул. Парковая, 38 А
Внесены мероприятия, предполагаемые к реализации в рамках инвестиционной программы МП «ККТС» с 2018 по 2028 гг.

## Slide 3: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МП «ККТС» ДО 2030 года
1-й этап – с 2018 по 2020 гг. инвестиционная программа МП «ККТС»
2-й этап – с 2021 по 2023 гг.
вывод из эксплуатации 4 газовых котельных путем переподключения потребителей на новые источники тепловой энергии
3-й этап – с 2028 по 2030 гг.
вывод из эксплуатации 5 газовых котельных, прошедших техперевооружение на 1-м этапе путем переподключения потребителей на новые источники тепловой энергии
Реализацию 2-го и 3-го этапа предполагается осуществить в рамках концессионного соглашения

## Slide 4: БАЛАНС ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2032
Нагрузка потребителей Гкал/час | 43.4949 | 43.4949 | 43.4949 | 43.4949 | 43.4949 | 43.4949 | 43.4949 | 43.4949 | 43.4949 | 43.4949 | 43.4949 | 43.4949
Установленная мощность Гкал/час | 103.18 | 97.351 | 90.973 | 82.729 | 74.249 | 66.449 | 61.669 | 61.669 | 61.739 | 61.699 | 61.842 | 61.842

## Slide 5: УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД УСЛОВНОГО ТОПЛИВА
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2032
Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии кг.у.т./Гкал | 163.9321 | 163.4103 | 161.7951 | 160.2693 | 158.7275 | 157.1243 | 157.3472 | 157.4485 | 157.4263 | 157.3845 | 157.3362 | 157.2821

## Slide 6: ПОТЕРИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2032
Объем потерь при передаче тепловой энергии тыс. Гкал/год | 10.0605 | 10.0605 | 10.0605 | 10.0605 | 9.7055 | 8.7132 | 7.69 | 7.2159 | 7.1763 | 6.96 | 6.4203 | 5.9639

## Slide 7: ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Chart: 
| 2017-2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028 | 2029 | 2030-2032
Реконструированные тепловые сети тр.км. | 0 | 4.786 | 9.283 | 13.511 | 13.765 | 18.439 | 20.751
Тепловые сети без реконструкции тр.км. | 40.3857 | 33.2717 | 25.5637 | 19.2557 | 18.7577 | 13.2577 | 8.5412
Общая протяженность тепловых сетей тр.км. | 40.3857 | 38.0577 | 34.8467 | 32.7667 | 32.5227 | 31.6967 | 29.2922

## Slide 8: ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
Статьи затрат | Затраты, млн. руб. без НДС с учетом индексации |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО
 | 1-й этап |  |  | 2-й этап |  |  | 3-й этап |  |  | 
 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2028 | 2029 | 2030 | 
Суммарные затраты, в т.ч.: | 16,6 | 20,5 | 18,3 | 73,9 | 102,3 | 87,0 | 19,4 | 120,3 | 103,1 | 561,3
Источники тепловой энергии | 16,6 | 20,5 | 18,3 | 46,7 | 69,1 | 54,2 | 15,5 | 74,4 | 79,3 | 394,6
Тепловые сети | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,1 | 33,1 | 32,8 | 3,9 | 45,9 | 23,8 | 166,7
1-й этап
55,4 млн. руб.
2-й этап
263,1 млн. руб.
3-й этап
242,8 млн. руб.